物业管理示范工业区标准及评分细则

项目名称：                                                 年   月   日

| 序号 | 标准内容 | 规定分值 | 评分细则 | 省评分值 | 部评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 | 21 |  |  |  |
|  | 1、按规划要求建设，房屋及配套设施投入使用 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 2、已办理接管验收手续 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 3、由一家物业管理企业实施统一专业化管理 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 4、建设单位在租售厂房前，与选聘的物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 5、在房屋租售合同签订时，购房人或承租人与物业管理企业签订前期物业管理服务协议，双方责权利明确 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 6、建立维修基金，其管理、使用、续筹符合有关规定 | 1 | 符合1.0，管理、使用、续筹不符合规定扣0.5，未建立0 |  |  |
|  | 7、房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主与使用人公约等各项公众制度完善 | 1 | 完善l.0，基本完善0.5，不完善0 |  |  |
|  | 8、业主委员会按规定程序成立，并按章程履行职责 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 9、业主委员会与物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 10、物业管理企业制订争创规划和具体实施方案、并经业主委员会同意 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 11、工业区物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法，制定疫情防控应急预案 | 2 | 制度、工作标准建立健全1.0，主要检查：物业管理服务工作程序、质量保证制度、收费管理制度、财务制度、岗位考核制度等每发现一处不完整规范扣0.2；未制定具体的落实措施扣0.5，未制定考核办法扣 0.5 |  |  |
|  | 12、物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨 | 1 | 管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣0.1；着装及标志符合0.3，不符合0 |  |  |
|  | 13、物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 14、物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定；至少每半年公开一次物业管理服务费用及维修基金收支情况 | 1 | 执行有关规定0.5，未执行0；公开0.5，未公开 0 |  |  |
|  | 15、房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册、管理完善，查阅方便 | 1 | 包括房屋总平面图、地下管网图，房屋数量、种类、用途分类统计成册，房屋及共用设施设备大中修记录。共用设施设备的设计安装图纸资料和台帐。每发现一项不齐全或不完善扣0.1 |  |  |
|  | 16、建立业主及使用人档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 17、建立24小时值班制度，设立服务电话、接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录 | 2 | 符合2.0，没有值班制度的扣0.5，未设服务电话扣0.5，发现一处处理不及时扣0.2，对保修没有回访 记录每次扣0.1 |  |  |
|  | 18、定期向业主和使用人发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达95％以上 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 19、建立并落实维修服务承诺制：零修急修及时率 100％，返修率不高于1％，并有回访记录 | 1 | 建立并落实0.5，建立但未落实扣0.2.未建立扣0.5；及时率符合0.2，每降低1个百分点扣 0.1；返修率符合0.2，不符合0；回访记录完整 0.1，记录不完整或无回访记录0 |  |  |
| 二 | 房屋管理及维修养护 | 11 |  |  |  |
|  | 1、区内各建筑物标志明显，设立引路方向平面图和路标、驻工业区各单位名录标识在区内明显位置，企业铭牌及各类标识牌统一有序 | 1 | 符合1.0，发现一处标志不清或没有标志扣0.2 |  |  |
|  | 2、无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象 | 1 | 符合1.0，每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋用途均扣0.5 |  |  |
|  | 3、房屋外观完好、整洁；外墙是建材贴面的、无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍；无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象 | 2 | 符合2.0，房屋外墙是建材贴面的每发现一处脱落扣0.2，是玻璃幕墙的每发现一处破损或不洁扣0.2，是涂料的每发现一处褪色不一致扣0.2；每发现一处纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.2 |  |  |
|  | 4、室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损 | 1 | 符合1.0，未按规定设置0；按规定设置，但不整齐或有破损每处扣0.1，有安全隐患每处扣0.5 |  |  |
|  | 5、空调安装位置统一，冷凝水集中收集，支架无锈蚀 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.1 |  |  |
|  | 6、区内住宅封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面； 除建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等 | 1 | 符合1.0，发现一处不符合扣0.1 |  |  |
|  | 7、楼宇内楼梯、走道、扶手、天花板、吊顶等无破损；墙体整洁，无乱张贴；共用部位门窗、灯具、开关等功能良好；卫生间、水房等管理完好 | 1 | 符合1.0，发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 8、共用楼梯、天台、通道、卸货平台等处无堆放工业原料、废料、杂物及违章占用等，天台隔热层无破损 | 1 | 符合1.0，发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 9、房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象 | 1 | 符合1.0，发现一处不符合扣0.5 |  |  |
|  | 10、机器设备单位面积重量不超过楼板承重限度，无危及建筑结构的安全隐患 | 1 | 符合1.0，发现一处不符合扣0.5 |  |  |
| 三 | 共用设备管理 | 34 |  |  |  |
|  | (一)综合要求 | 4 |  |  |  |
|  | l、制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 2、设备及机房环境整治、无杂物，灰尘、无鼠、虫害发生、机房环境符合设备要求 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 3、配备所需各种专业技术人员，严格执行操作规程 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 4、设备良好，运行正常，一年内无重大管理责任事故 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | (二)供电系统 | 3 |  |  |  |
|  | 1、保证正常供电，限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知住用户 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 2、制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行 | 1 | 符合1.0，临时用电措施或停电应急措施不符合均扣0.5 |  |  |
|  | 3、备用应急发电机可随时起用 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | (三)弱电系统 | 2 |  |  |  |
|  | 1、按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作 | 1 | 符合1.0，发现一次不符合扣0.5 |  |  |
|  | 2、监控系统等智能化设施设备运行正常，有记录并按规定期限保存 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | (四)消防系统 | 7 |  |  |  |
|  | 1、消防控制中心24小时值班，消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时起用 | 1 | 发现一处不符合扣0.5 |  |  |
|  | 2、消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题 | 1 | 每发现一人不符合要求扣0.2 |  |  |
|  | 3、组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人 | 1 | 符合1.0，责任人不明确每发现一处扣0.2 |  |  |
|  | 4、订有突发火灾应急方案，在明显处设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通无阻 | 1 | 无应急方案扣0.5，各种标志每缺少一个及每发现一处不畅通扣0.1 |  |  |
|  | 5、工业厂房装修需报消防部门审批，对装修过程严格监管，装修完成后经消防部门验收合格方可使用 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 6、区内无火灾安全隐患，督促各用户与消防管理部门签订消防责任书 | 1 | 符合1.0,每发现一处安全隐患扣0.5，未签订消防责任书扣0.5 |  |  |
|  | 7、集体宿舍消防，用电有严格的管理规定，室内电线、插座安装规范，无安全隐患 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | (五)电梯系统 | 5 |  |  |  |
|  | 1、电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 2、电梯按规定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好，轿厢、井道、机房保持整洁 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 3、电梯由专业队伍维修保养；维修、操作人员持证上岗；货运电梯由专人管理操作，严禁超载，客梯严禁载货 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 4、运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到达现场维修 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 5、运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | (六)给排水系统 | 8 |  |  |  |
|  | 1、建立工业区用水、供水管理制度，积极协助用户安排合理的用水和节水计划 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 2、设备、阀门、管道工作正常、大跑冒滴漏 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 3、按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染 | 2 | 符合2.0，每发现一项不符合扣0.5 |  |  |
|  | 4、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患 | 1 | 没有管理措施扣0.5，水箱周围每发现一处隐患扣0.2 |  |  |
|  | 5、限水、停水按规定时间通知业主和使用人 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 6、排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水，浸泡发生 | 1 | 符合1.0、每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 7、遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水，长时间停水现象；制定事故应急处理方案 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | (七)空调系统 | 3 |  |  |  |
|  | 1、中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪音不超标， 无严重滴漏水现象 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 2、中央空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 3、制订中央空调发生故障应急处理方案 | 1 | 无应急处理方案扣1.0，有方案但不完善或执行不够的扣0.5 |  |  |
|  | (八)供气系统 | 2 |  |  |  |
|  | 1、煤气设备、燃气设备完好，运行正常 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 2、管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
| 四 | 共用设施管理 | 4 |  |  |  |
|  | 1、共用配套服务设施完好，无随意改变用途 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 2、共用管线统一下地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 3、道路、楼道、大堂等公共照明完好 | 1 | 符合1.0，每发现一处不亮扣0.2 |  |  |
|  | 4、工业区范围内的道路通畅，路面平坦 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
| 五 | 保安、车辆管理、社区防疫 | 9 |  |  |  |
|  | 1、工业区基本实行封闭式管理 | 1 | 符合1.0，每有一起不符合扣0.2 |  |  |
|  | 2、有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉工业区的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责、疫情期间，对业主进出佩戴口罩的督促、体温的监测、外地返惠人员的登记工作 | 2 | 符合2.0，无专业保安队伍扣1.0，值班及巡逻记录等不规范每处扣0.2 |  |  |
|  | 3、综合工业区特点，制订安全防范措施，对货物(产品、设备)出门实行凭证通行制度 | 1 | 对特殊的部位要有相应的防范措施，每发现一处无防范措施扣0.2，未实行通行制度扣0.5 |  |  |
|  | 4、进出工业区各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 5、工业区内停车场有专人疏导，管理有序，排列整齐 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 6、室内停车场管理严格，出入有登记 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 7、非机动车辆有集中停放场地，管理制度落实，管理有序，停放整齐，场地整洁 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 8、危及人身安全处设有明显标志和防范措施 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
| 六 | 环境卫生管理、防疫工作的清洁管理 | 11 |  |  |  |
|  | 1、环卫设施完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 2、清洁卫生实行责任制，有专职清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁；落实专职疫情消杀人员，严格按防疫标准进行清洁消杀 | 1 | 未实行责任制的扣0.5，无专职清洁人员和责任范围的扣0.3，未实行标准化保洁的扣0.2 |  |  |
|  | 3、垃圾日产日清，定期进行卫生灭杀；防疫工作的清洁消毒，防护废弃物的收集管理和转运 | 1 | 每发现一处垃圾扣0.1，未达到垃圾日产日清 的扣0.3，未定期进行卫生消毒灭杀扣0.3 |  |  |
|  | 4、对有毒、有害工业垃圾管理严格按规定分装，不得与其它垃圾混杂 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 5、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、共用玻璃窗等保持洁净；工业区内共用场地无纸屑、烟头等废弃物 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 6、商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象 | 2 | 符合2.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 7、无违反规定饲养宠物、家禽、家畜 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |  |
|  | 8、工业区内废水、废气、废烟、噪音等符合国家环保标准，无有毒、有害物质；贮放、清运管理有序；房屋外墙无污染；各类排气口安装统一有序，无安全隐患 | 2 | 符合2.0，发现一次环保部门下放整改通知扣 0.5，其它每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
| 七 | 绿化管理 | 3 |  |  |  |
|  | 1、绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 2、花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃 | 1 | 长势不好扣1.0，每发现一处不符合扣0.1 |  |  |
|  | 3、绿地无纸屑、烟头、石块等杂物 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |
| 八 | 精神文明建设 | 3 |  |  |  |
|  | 1、全体业主和使用人能自觉维护公众利益，遵守工业区的各项管理规定 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 2、设有学习宣传园地，宣传工业区管理、卫生、治安、消防等方面的知识，开展积极健康向上的活动；宿舍区设信息公告栏；设有文化体育活动场所；社区病毒防控知识的宣传 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 3、区内的公共娱乐场所未发生重大违纪违法案件 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合 |  |  |
| 九 | 管理效益 | 4 |  |  |  |
|  | 1、物业管理服务费用收缴率98％以上 | 2 | 每降低1个百分点扣0.5 |  |  |
|  | 2、提供有偿服务，开展多种经营 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |
|  | 3、本工业区物业管理经营状况 | 1 | 盈利1.0，持平0.5，亏本0 |  |  |